## SC_C_FULL
STIMA PRELIMINARE — ECO SHOPPER / 2WIN SRL ¦ Via dei Falegnami 1/D, Castello d'Argile (BO) ¦ | [6 empty] | 13 Aprile 2026
SCENARIO C — Fotovoltaico 35 kWp + Pompa Di Calore Idronica [RACCOMANDATO con Conto Termico 3.0]
Articolo / Descrizione | Marca / Rif. | Specifiche tecniche e note | q.ta | PREZZO UNITARIO € | PREZZO TOTALE € | STIMA € | Nota
Coefficienti individuali per riga (non uniformi) — vedi colonne I, K, M, P
━━━━━━ SEZIONE 1 - FOTOVOLTAICO — 35 kWp ━━━━━━
FORNITURA PANNELLI FOTOVOLTAICI
Pannelli FV JKM460N-48HL4M-BDV-Z3-EU — n.76 pz. | JinkoSolar Tiger Neo | 460 Wp STC, N-type TOPCon bifacciale dual glass, η=23,02%, bifacialità φ=80%, T.C.Pmax −0,29%/°C (migliore del Si p-type). Garanzia prodotto 15a / potenza lineare 30a (87,4% a 30a, deg. 0,40%/a). Configurazione: 76 pannelli × 460 Wp = 35.0 kWp. | 76 |  | 0 | 13108.0118
INVERTER, MISURA E PROTEZIONI
Inverter ibrido trifase DC-coupled 35 kW | SMA / Fronius / Huawei (da definire in fase esecutiva) | 400V 3+N+PE 50Hz, predisposizione storage DC-coupled nativa, ≥2 MPPT indipendenti, monitoraggio remoto integrato, efficienza max >98%, conforme CEI 0-21, gestione SmartGrid per priorità autoconsumo. | 1 |  | 0 | 7653.4425
Quadro AC protezioni FV + SPI interno |  | MCCB AC lato rete, SPD Classe II AC, sezionatore con blocco-porta, contattore, morsettiere, armadio IP65. | 1 |  | 0 | 992.5217
Contatore bidirezionale produzione + scambio |  |  | 1 |  | 0 | 477.8808
STRUTTURE DI MONTAGGIO — TETTO PIANO
Struttura ballast tetto piano, inclinazione 35° — n.76 pannelli | Schletter / K2 / Aerocompact | Profili alluminio anodizzato, supporti acciaio zincato, inclinazione 35°, zavorra blocchi cls prefabbricati (no foratura copertura). Certificata carichi vento zona padana (EN 1991-1-4) e neve Zona I. NOTA: accesso copertura con scala permanente (esistente) — materiali saliti con tiraggio manuale, NO ponteggio. Pitch inter-fila 4,0m → area occupata 342 m² su ~580 m² disponibili. | 1 |  | 0 | 3575.7322
CABLAGGIO DC / AC / MESSA A TERRA
Cavi DC 4mm² 1.800V doppio isolamento UV-resist. |  | Cavi unipolari +/− dalle stringhe all'inverter, connettori MC4, passaggi stagni copertura, protezione meccanica. | 1 |  | 0 | 1525.5427
Protezioni lato DC: scatole stringa + fusibili + sezionatore |  | Box stringa IP65 per ogni stringa, fusibili 15A per polo, sezionatore DC 4P, SPD Classe II DC. | 1 |  | 0 | 882.2415
Cavo AC trifase inverter → quadro AC |  | FG7OR 5G10mm² (stima 30m copertura→QE), conduit staffato. | 1 |  | 0 | 735.2013
Messa a terra strutture FV + equipotenziale |  | Anello equipotenziale strutture metalliche, picchetto dispersore dedicato. | 1 |  | 0 | 422.7407
Conduit, passaggi copertura stagni, staffaggi |  | Conduit corrugato UV-resist. in copertura, passaggi parete/copertura stagni, fascette inox, supporti cavo su struttura. | 1 |  | 0 | 808.7214
PREDISPOSIZIONE ACCUMULO
Predisposizione accumulo batterie DC-coupled |  | Cavi DC dall'inverter ibrido al vano batteria (stima 5m), morsettiera dedicata etichettata, spazio riservato armadio inverter. BATTERIA NON INCLUSA | 1 |  | 0 | 533.0209
TRASPORTO
Trasporto materiali FV (pannelli + inverter + struttura) |  |  | 1 |  | 0 | 468.16
SUBTOTALE LAVORI — IVA esclusa | ━━━━━━ SEZIONE 1 - FOTOVOLTAICO — 35 kWp ━━━━━━ |  |  |  | 0 | 31183.2176
━━━━━━ SEZIONE 2 - PDC IDRONICA ━━━━━━
DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO — CENTRALE TERMICA
Smontaggio e rottamazione n.2 caldaie Baltur PERFECTA 35 RK |  | Smontaggio meccanico, disconnessione idraulica e gas; rottamazione (nessun F-gas nelle caldaie). Ripristino raccordi, tappatura linea gas a monte del rubinetto in C.T. | 1 |  | 0 | 1342.6875
Smontaggio e rottamazione n.2 circolatori gemellari Wilo TOP-SD esistenti | Wilo TOP-SD 32/7 + TOP-SD 50/10 | Smontaggio n.2 unità gemellari (1 girante attiva + 1 stand-by per unità), come da rilievo fotografico. Motori trifase a gradini (non EC): incompatibili con il controllo inverter della PDC e ad alta inefficienza. Rottamazione RAEE. | 1 |  | 0 | 559.4531
Smontaggio totale tubazioni, valvole, coibentazione esistente in C.T. |  | Tubo ferro verniciato rosso esistente (diametri vari DN32÷DN50÷DN65 stimati), valvole a sfera e di ritegno, staffaggi, vaso espansione, coibentazione. Smaltimento come ferraglia + RAEE dove applicabile. Impianto secondario nei locali (manifold radiante + tubazioni) ESCLUSO — nuovo e tenuto. | 1 |  | 0 | 1790.25
FORNITURA PDC
THAITI 122 P0 — ElectaMAXI-ECO | RHOSS | PDC reversibile monoblocco R32 DC inverter, modulo idraulico integrato con circolatore EC primario, Pdesignh 29 kW EN14825 / SCOP 4,53 BT 35°C / A+++ — Coppia M/S: Pdesignh_tot 44 kW — Include KSA antivibranti. | 2 |  | 0 | 25391.3088
PRIMO AVVIAMENTO — obbligatorio garanzia 24 mesi | Tecnico autorizzato RHOSS | Verifica parametri, taratura, registrazione garanzia. Garanzia decorre da data avviamento (max 30 mesi da consegna). | 2 |  | 0 | 532.68
DISGIUNTORE IDRAULICO E ACCESSORI RHOSS
KAI-110 — Serbatoio inerziale / disgiuntore idraulico | RHOSS | 110 litri — disgiuntore idraulico primario (PDC) / secondario (distribuzione) | 1 |  | 0 | 1224.1152
KRIT — Resistenza elettrica integrativa | RHOSS | Integrazione per punte di carico sotto −5°C. Potenza da definire in esecutivo (indicativa 6÷9 kW). | 1 |  | 0 | 1020.096
IMPIANTO IDRAULICO — RIFACIMENTO TOTALE CENTRALE TERMICA
Tubazioni acciaio nero saldato EN 10255 — rifacimento totale C.T. | Tubo nero EN 10255 ser. M | Rifacimento completo rete idraulica in C.T.: tubo acciaio nero saldato EN 10255 serie M, diametri DN32÷DN50÷DN65 come da progetto esecutivo. Include: taglio, filettatura o saldatura, raccorderia, staffaggi a muro, collaudo idraulico a 6 bar. Stima: ~30 m lineari totali in C.T. | 1 |  | 0 | 6046.0646
Coibentazione tubazioni C.T. — nuova, totale | Armaflex / K-Flex | Guaina elastomerica a cellule chiuse, spessore ≥ 25mm per DN50+, ≥ 19mm per DN≤40, finitura con nastro adesivo. Copre tutte le tubazioni nuove in C.T. incluse raccorderie e valvole. | 1 |  | 0 | 1810.215
Circolatore Zona 1 DN50 | Wilo Stratos MAXO / Grundfos MAGNA3 | Circuito secondario PDC → KAI → distribuzione radiante: 1× circolatore EC a velocità variabile DN50, P.U. max 340 W, controllo integrato ΔP costante/variabile, Classe energetica A (risparmio ~85% vs TOP-SD 50/10 esistente a 880W). Sostituzione 1 gemellare TOP-SD 50/10 esistente. | 1 |  | 0 | 1308.384
Circolatore Zona 2 DN32 | Wilo Stratos PICO / Grundfos MAGNA3 | 1× circolatore EC a velocità variabile DN32 per circuito di zona (sostituzione gemellare TOP-SD 32/7 esistente). P.U. max 75 W vs 200 W esistente. | 1 |  | 0 | 662.9146
Valvolame di intercettazione e ritegno — nuovi per PDC e circuiti |  | Per ogni PDC: rubinetto sferico DN40 andata/ritorno + ritegno + filtro Y bronzo; vaso espansione membrana 24L; VS tarata 3 bar; manometro; sfiati aria automatici; raccordi antivibranti (n.4 flessibili). Materiale stimato a corpo per C.T. rifatta. | 1 |  | 0 | 2238.72
Bilanciamento idraulico circuiti radianti a pavimento |  | Ribilanciamento manuale a fine lavori | 1 |  | 0 | 358.08
IMPIANTO ELETTRICO — QUADRO E ALIMENTAZIONI PDC
Quadro elettrico C.T. — nuovo, dedicato PDC | Hager / Legrand | Nuovo quadro dedicato in sostituzione del vecchio: sezioni GENERALE (interruttore magnetotermico 4P+N 63A), PDC 1 (MCCB 4P 25A + diff. 300mA), PDC 2 (MCCB 4P 25A + diff. 300mA), CIRCOLATORI (MCB 4P 10A × 2), CONTROLLO/AUSILIARI (MCB 1P × 4), SPD Classe II, morsettiere, schemi elettrici. Armadio plastica IP65. | 1 |  | 0 | 2587.2
Cavi alimentazione PDC trifase 400V |  | N.2 linee FG7OR 4G10mm² dal QE C.T. alle unità esterne (stima 2×15m = 30m totali), conduit corrugato staffato, passaggi parete, fascette inox. | 1 |  | 0 | 1320.594
Cavi segnale: bus M/S + sonda T aria esterna + conduit |  | Cavo RS485 collegamento master/slave (≤15m), cavo sonda temperatura aria esterna, conduit segnali separato dai cavi forza, etichettatura. | 1 |  | 0 | 466.092
Messa a terra strutture + equipotenziale unità esterne |  | Conduttori PE, morsetti equipotenziali, verifica e adeguamento dispersore esistente. | 1 |  | 0 | 310.728
TRASPORTO
Trasporto materiali e macchine | RHOSS + altri fornitori | RHOSS: collettame P.C. (da offerta 2× THAITI 118: 466 €, interpolato per 122). Varie: tubazioni, quadri, circolatori. | 1 |  | 0 | 840
SUBTOTALE LAVORI — IVA esclusa | ━━━━━━ SEZIONE 2 - PDC IDRONICA ━━━━━━ |  |  |  | 0 | 49809.5828
━━━━━━ PRESTAZIONI TECNICHE ━━━━━━
━━━━━━ SEZIONE 1 - FOTOVOLTAICO — 35 kWp ━━━━━━
Progettazione esecutiva |  |  | 1 |  | 0 | 7250
Direzione lavori e assistenza al collaudo |  |  | 1 |  | 0
Pratiche GSE — comunicazione preventiva + fine lavori + RD |  | Portale GSE: comunicazione preventiva impianto, dichiarazione fine lavori, iscrizione RD (Ritiro dedicato) | 1 |  | 0
━━━━━━ SEZIONE 2 - PDC IDRONICA ━━━━━━
Progetto esecutivo meccanico |  |  | 1 |  | 0 | 7500
Progetto esecutivo elettrico |  |  | 1 |  | 0
Direzione lavori e assistenza al collaudo |  |  | 1 |  | 0
━━━━━━ GESTIONE CONTO TERMICO 3.0 ━━━━━━
Gestione Incentivo Conto Termico 3.0 |  | Assistenza tecnica specifica per ottenimento Incentivo Conto Termico 3.0 Inserimento pratica su Portaltermico GSE Supporto post-erogazione incentivo e assistenza in caso di verifiche Coordinamento burocratico tra committente e installatore | 1 |  | 0 | 3500
SUBTOTALE LAVORI — IVA esclusa | ━━━━━━ PRESTAZIONI TECNICHE ━━━━━━ |  |  |  | 0 | 18250
TOTALE LAVORI — IVA esclusa |  |  |  |  | 0 | 99242.8004
ESCLUSIONI
Connessione E-Distribuzione — preventivo e iter allacciamento | E-DISTRIBUZIONE S.p.A. | Preventivo connessione BT trifase, adeguamento protezione interfaccia (SPI se > soglia), iter autorizzativo stimato 60-90 giorni. IMPORTO DA PREVENTIVO FORMALE — stimato a upper bound prudenziale. | 1
Chiusura contratto gas + disattivazione impianto in C.T. | Hera Comm / impiantista abilitato | Richiesta formale chiusura PDR (Hera Comm), intervento gestore per tappatura PDR lato strada, smontaggio raccorderia gas in C.T., tappatura valvola principale. La chiusura PDR elimina la quota fissa gas (636 €/anno). | 1